威海市立医院和平路机房ups电池采购项目（202608-3）材料目录

欢迎生产企业、经营企业以及潜在供应商前来我院相关科室介绍产品，同时提交产品资料。有意向者必须提供符合我院要求的报名材料（纸质文件一份，纸质文件的电子版扫描件文件一份，电子文件报名时发邮箱whslyyzbb5208592@163.com），并保证所提供的各种材料真实、有效、齐全，承担相应的法律责任。请按下列顺序装订：

一、报名材料要求

- 准备纸质文件一份，每页加盖报名公司公章（报名时不用提交，后期现场会用）；

- 报名文件：纸质文件的扫描件文件PDF版（内容包含报价单）发邮箱whslyyzbb5208592@163.com；

- 报名供应商要保证所提供的各种材料真实、有效、齐全，承担相应的法律责任。

- 纸质版材料装订顺序

- 封面：详见附件1。

- 2、报价表：详见附件2。

- 3、调研比选项目报名表：详见附件3。

- 4、企业信用承诺书（请填写附件4）。

- 5、产品名称、规格型号、生产厂家（品牌）、供应商名称、联系人姓名及联系方式、邮箱等信息。

- 6、产品彩页、产品说明书、产品实物图片。

- 7、供应商资质、法人给业务员的授权书（加盖公章，法人和被授权人签字），附法人和被授权人的身份证复印件，以及被授权人在投标公司所缴纳社保证明。。

- 8、其他医院合同复印件或相关发票(三级医院排在前面，合同需体现产品信息，发票建议提前查验，避免出现冲红发票等问题）。

- 9、用户名单、采购时间。

- 10、材料真实性及购销廉洁声明（见附件5）

11、评分表（见附件6）。

12、项目内容

（一）项目名称：和平路机房ups电池采购项目，最高限价40000元。

（二）参数

| 序号 | 设备名称 | 详细说明 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电池 | 1．配置36只12V100ah的全密封阀控式免维护铅酸蓄电池； 2．适用标准 GB/T19638.1-2014 中华人民共和国国家标准固定型阀控式铅酸蓄电池第一部分:技术条件； YD/T799-2010 中华人民共和国通信行业标准 通信用阀控式密封铅酸蓄电池； DL/T 637-2019 电力用固定型阀控式铅酸蓄电池 IEC 60896-21 2004 固定型铅酸蓄电池 阀控式试验方法 IEC 60896-22 2004 固定型铅酸蓄电池 阀控式要求 3．蓄电池浮充设计寿命不能低于10年（环境温度为25℃时）；蓄电池10hr容量第一次放电应不低于1.0C10；3hr容量不低于0.80C10；1hr容量放电不低于0.55C10；蓄电池端电压的均衡性：蓄电池组中各蓄电池间开路电压最高与最低差值不大于40mV；进入浮充状态24小时后，各蓄电池间的浮充电压最高值与最低值之差不大于50mV，10h率放电终止端电压差不大于100mV；蓄电池之间连接电压降△U≦5mV；自放电损失：完全充电的蓄电池，在25±5℃的环境中，静置28天后，其容量保持率应不低于99％；静置180天后期荷电保持能力应不低于89%；蓄电池正常浮充过程中应无酸雾逸出，以0.5I10A充电时，每充电1Ah的电量析出的酸雾量应不大于0.01mg；蓄电池按YD/T 799-2010通信行业标准方法检测，密封反应效率应不低于98.5％。按GB/T 19638.1-2014国标要求析气量试验：浮充条件下Ge≤0.00025mL/(Ah·h)；14.40V均充条件下Ge≤0.0008mL/(Ah·h)；应能承受50kPa的正压或负压而不破裂，压力释放后壳体无残余变形；蓄电池的安全阀开阀压力应为15kPa～25kPa，闭阀压力应为10kPa～20kPa,开、闭阀压差小于5kPa；蓄电池热失控敏感性试验温升不超过30℃，每24h电流增长率不超过25%；蓄电池低温敏感性试验后10h率容量不低于0.96C10，蓄电池外观无破裂、过度膨胀及槽、盖分离现象；蓄电池过度放电后充电容量恢复不低于94%；蓄电池24h再充电能力因素不低于89%；168h再充电能力因素不低于100%；抗机械破损能力测试后蓄电池无破损及漏液；蓄电池按GB/T 19638.1-2014国标6.21条充放循环耐久性试验，循环次数不低于500次；蓄电池在使用中应无渗液、漏液、爬液和膨胀现象；蓄电池的浮充电压值及范围：13.38V～13.62V，浮充电流值及范围: 1mA/Ah；蓄电池的充电（恒压）电压值及范围: 14.10～14.50V，充电电流值及范围: 0.1C10～0.25C10A； 以上须提供所投型号 12V100Ah（或同系列不低于 100Ah）的 CNAS/CMA 检测报告。 4．提供泰尔认证证书和泰尔检测报告或具备同等效力的 CNAS 检测报告复印件；为提高产品安全性，所投蓄电池厂家要有极板防短路技术，有蓄电池防漏液技术，投标文件中须提供所投产品的防漏液结构设计说明（如槽盖密封工艺、极柱密封方式等），并附对应型号的第三方检测报告（CNAS/CMA）中相关安全性试验（如耐压、防漏液）的合格结论页。 5．投标人所投的蓄电池须提供生产厂家售后服务承诺函，质保期不低于3年。 6.数据中心 UPS 电池故障 ,中标人需承诺接到通知 5 分钟内响应， 30 分钟内抵达现场。 | 36 | 节 |  |  |
| 2 | 实施 | 1.旧电池组拆除，新电池组搬运安装，线缆连接，更换过程中不应出现设备闪断(提供割接方案），保障数据中心设备安全，项目负责人及主要施工人员须持有低压电工作业证，且至少1人具备 UPS 设备厂商或蓄电池厂商的培训认证证书（附证书复印件）。 | 1 | 项 |  |  |

本项目说明中所提出的参数和标准仅系说明并非进行限制，供应商可提出替代的参数和标准，并在技术文件中详细说明，但该替代应不低于本文件的规定和要求（本报价包含产品安装费、材料费、人工费、运输费、税费等所有费用）。

请将上述所有文件每页加盖报名公司公章后，上传至指定邮箱。一份纸质版材料，待采购会时提交。请严格按照本清单内容递交报名材料，否则视为自动弃权！

递交材料经院方审核通过后，医院会发邮件通知正式商谈的具体时间地点，届时请带1份书面报价单（格式如下），要求密封，报价单和密封信封上加盖公司公章，现场递交。

附件1：

威海市立医院

和平路机房ups电池采购项目

# 编号（202608-3）

报

名

文

件

单位名称：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

年    月    日

附件2：

报价单

| 产品名称 | 数量 | 品牌 | 规格 | 单价 | 总价 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 和平路机房ups电池采购项目 |  |  |  |  |  |  |

# 附件3：

# 威海市立医院招标采购项目报名表

| 项目名称 | # 和平路机房ups电池采购项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目信息 |  |  | 相关附件名称 | 附件页码 |
| 1 | 报名单位信息 | 公司名称 |  | ①营业执照 |  |
|  |  | 详细地址 |  |  |  |
|  |  | 统一社会信用代码 |  |  |  |
|  |  | 法定代表人姓名 |  |  |  |
| 2 | 报名人 信息 | 姓 名 |  | ②法人授权委托书 |  |
|  |  | 身 份 | □法定代表人 □委托代理人 |  |  |
|  |  | 身份证号码 |  |  |  |
|  |  | 联系电话 |  |  |  |
|  |  | 邮 箱 |  |  |  |
| 3 | 报名产品信息 | 产品产地品牌 | （品牌） |  |  |
|  |  | 规格型号 |  |  |  |
| 5 | 信用信息 | 是否被列入失信被执行人 | □是 □否 | ③信用中国报告 |  |

附件4：

企业信用承诺书

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵院组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括:具有独立承担民事责任的能力;具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;有履行合同所必需的设备和专业技术能力;有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录:符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，原承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 企业名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 二〇 年 月 日 |  |  |

附件5：材料真实性及购销廉洁声明

承诺书

威海市立医院：

针对贵院此次采购，我公司郑重承诺：所提供资料真实有效，无任何虚假成分。如有虚假，由此产生的一切后果由本公司承担。

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药销售行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，我公司郑重承诺并遵守：

一、我方按照《民法典》及本承诺购销医用耗材、试剂。

二、我方不以回扣、宴请等方式影响医院工作人员采购或使用产品的选择权，不在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿等费用。

三、我方指定销售代表承诺在工作时间到医院指定地点联系商谈，不到住院部、门诊部、医技科室等推销产品，不借故与工作人员访谈并提供任何好处费等。

四、我方如违反本承诺，一经发现，医院有权终止购销合同，并向有关行政部门报告。如我方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照相关规定处理。

五、本承诺作为产品购销协议的一部分，具有相同法律效力。

公司（签章）

年  月  日

附件6：评分表

| 序号 | 评审项目及标准分 |  | 评 分 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报 价 40分 |  | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40。 |
| 2 | 质 量 和 服 务 | 技术质量方面 40分 | 投标人选用的产品不能实质性响应招标文件技术要求的投标无效。能实质性响应招标文件要求的，由评委根据产品整体性能、材质、技术参数符合度、成本等内容进行打分。全部符合满分40分，每有一项缺陷或未表述扣1分，扣完为止。 |
| 3 |  | 售后服务承诺 16分 | 由评委审核各投标人的投标文件后根据投标人售后及服务，维护成本及应急处理能力进行打分，完全符合要求，得满分16分，每有一处不足或缺陷，扣1分，扣完为止。 |
| 5 |  | 业绩4分 | 自2023年1月1日至今（以合同签订时间或发票显示时间为准），每提供一份与所报产品同品牌型号供货业绩的，得2分；本项最高得4分。 注，采购文件中需提供完整的合同复印件或者完整的供货发票复印件，否则不得分。 |
| 得分： |  |  |  |