威海市立医院空气压缩机组保养项目（202609-3）材料目录

欢迎生产企业、经营企业以及潜在供应商前来我院相关科室介绍产品，同时提交产品资料。有意向者必须提供符合我院要求的报名材料（纸质文件一份，纸质文件的电子版扫描件文件一份，电子文件报名时发邮箱whslyyzbb5208592@163.com），并保证所提供的各种材料真实、有效、齐全，承担相应的法律责任。请按下列顺序装订：

一、报名材料要求

- 准备纸质文件一份，每页加盖报名公司公章（报名时不用提交，后期现场会用）；

- 报名文件：纸质文件的扫描件文件PDF版（内容包含报价单）发邮箱whslyyzbb5208592@163.com；

- 报名供应商要保证所提供的各种材料真实、有效、齐全，承担相应的法律责任。

- 纸质版材料装订顺序

- 封面：详见附件1。

- 2、报价表：详见附件2。

- 3、调研比选项目报名表：详见附件3。

- 4、企业信用承诺书（请填写附件4）。

- 5、产品名称、规格型号、生产厂家（品牌）、供应商名称、联系人姓名及联系方式、邮箱等信息。

- 6、产品彩页、产品说明书、产品实物图片。

- 7、供应商资质、法人给业务员的授权书（加盖公章，法人和被授权人签字），附法人和被授权人的身份证复印件，以及被授权人在投标公司所缴纳社保证明。。

- 8、其他医院合同复印件或相关发票(三级医院排在前面，合同需体现产品信息，发票建议提前查验，避免出现冲红发票等问题）。

- 9、用户名单、采购时间。

- 10、材料真实性及购销廉洁声明（见附件5）

11、评分表（见附件6）。

12、项目内容

- 项目内容：

（一）项目名称：空气压缩机组保养项目，最高限价19900元。

（二）参数：

| 编号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 最高限单价 | 最高限总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过滤器包 | 包 | 2 | 4250 | 8500 |
| 2 | 滤芯 | 件 | 12 | 550 | 6600 |
| 3 | 自动排水器 | 件 | 6 | 150 | 900 |
| 4 | 润滑油 | 升 | 20 | 195 | 3900 |
| 合计 |  |  |  |  | 19900 |

相关参数：

- 过滤器：过滤器包内包含：空滤、油滤、油分。

- 空气过滤器：功能去除固体和液体颗粒，典型的空气过滤器可去除大多数大于5μm的颗粒，1μm 98%，2μm 99.5%，3μm99.9% 尘粒。

- 油过滤器：旋转部件磨损降低:延长压缩机转子、轴承和齿轮的预期寿命。新型高效油过滤器:Beta12:75级别，Beta12:75级别意味着在75个大于12微米的颗粒物中只有1个能通过过滤器。

- 油分：含油量(<2mg/m³)

- 2、滤芯

|  | 等级 | P | S | D | G | C | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 性能 |  | 预过滤 | 初级除尘过滤 | 精密除尘过滤 | 初级除油过滤 | 精密除油过滤 | 油蒸汽过滤 |
| 除尘效率 | 0.01μm | 95.29% | 99.87% | 99.992% | / | / | / |
|  | 1μm | 95.65% | 99.97% | 99.999% | / | / | / |
|  | 0.1μm | 92.03% | 99.81% | 99.97% (0.06μm) | / | / | / |
| 除油浓度 mg/m3 |  | ≤ 1 | / | / | ≤ 0.1 | ≤ 0.01 | ≤ 0.003 |
| 除油效率 |  | / | / | / | 99% | 99.90% | N/A |
| 初始压降 bar |  | 0.09 | 0.1 | 0.14 | 0.1 | 0.14 | 0.16 |
| 数量 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

- 3、自动排水器

- - 进气接口：G1/2（4分）

- - 排水出口：G3/8

- - 最大工作压力：1.0MPa（10bar）

- - 耐压：1.5MPa

- - 动作压力：0.15‑1.0MPa，低于1.5bar不工作

- - 温度：‑5～60℃，严禁结冰

- - 原理：杯体内积水抬高浮子，顶开阀芯排水；水落下去自动关闭。

- - 杯体：透明PC杯+保护罩，可以直观看见积水多少

- 4、润滑油

| 指标 | 润滑油执行标准 | 润滑油要求 |
| --- | --- | --- |
| 运动粘度（40℃） | ASTM D445 | 39mm²/s |
| 运动粘度（100℃） | ASTM D445 | 16mm²/s |
| 倾点（°F） | ASTM D97 | -67 |
| 闪点（°F） | ASTM D92 | 575 |
| 燃点温度（°F） | ASTM D2155 | 805 |
| 粘度指数 | ASTM D2270 | 426 |
| 耐腐蚀性 |  | 极佳 |

保养服务技术要求

- 1、供方提供的所有备件、润滑油必须全新，不得使用翻新件、拆机件，物料性能必须完全满足上表参数，到货可提供对应材质 / 性能检测报告。

- 2、保养作业包含负压机组润滑油更换、过滤器包整套更换、滤芯更换、自动排水器更换；同时完成机组运行状态检查，包含压力、温度、泄漏、排水机构动作测试。

- 3、更换完成后需开机调试，确认机组负压工况正常，自动排水器排水逻辑正常，无漏油、漏气，油分后含油量指标达标。

- 4、所有备件安装接口、安装尺寸必须与现场负压机组完全匹配，不得出现改装、扩孔等破坏性改造。

- 5、润滑油必须严格满足粘度、闪点、倾点、耐腐蚀等全部指标，不允许使用普通替代机油。

- 6、保养完成后提交保养竣工报告，列明更换物料清单、机组运行实测参数。

- 7、本次保养更换全部物料提供不少于 12 个月质保期，质保期内因备件质量问题导致设备故障，供方免费上门更换处理。

本项目说明中所提出的参数和标准仅系说明并非进行限制，供应商可提出替代的参数和标准，并在技术文件中详细说明，但该替代应不低于本文件的规定和要求（本报价包含产品安装费、材料费、人工费、运输费、税费等所有费用）。

请将上述所有文件每页加盖报名公司公章后，上传至指定邮箱。一份纸质版材料，待采购会时提交。请严格按照本清单内容递交报名材料，否则视为自动弃权！

递交材料经院方审核通过后，医院会发邮件通知正式商谈的具体时间地点，届时请带1份书面报价单（格式如下），要求密封，报价单和密封信封上加盖公司公章，现场递交。

附件1：

威海市立医院

# 空气压缩机组保养项目

# 编号（202609-3）

报

名

文

件

单位名称：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

年    月    日

附件2：

报价单

| 产品名称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 规格 | 单价 | 总价 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过滤器包 | 2 | 包 |  |  |  |  |  |
| 滤芯 | 12 | 件 |  |  |  |  |  |
| 自动排水器 | 6 | 件 |  |  |  |  |  |
| 润滑油 | 20 | 升 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 附件3：

# 威海市立医院招标采购项目报名表

| 项目名称 | # 空气压缩机组保养项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目信息 |  |  | 相关附件名称 | 附件页码 |
| 1 | 报名单位信息 | 公司名称 |  | ①营业执照 |  |
|  |  | 详细地址 |  |  |  |
|  |  | 统一社会信用代码 |  |  |  |
|  |  | 法定代表人姓名 |  |  |  |
| 2 | 报名人 信息 | 姓 名 |  | ②法人授权委托书 |  |
|  |  | 身 份 | □法定代表人 □委托代理人 |  |  |
|  |  | 身份证号码 |  |  |  |
|  |  | 联系电话 |  |  |  |
|  |  | 邮 箱 |  |  |  |
| 3 | 报名产品信息 | 产品产地品牌 | （品牌） |  |  |
|  |  | 规格型号 |  |  |  |
| 5 | 信用信息 | 是否被列入失信被执行人 | □是 □否 | ③信用中国报告 |  |

附件4：

企业信用承诺书

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵院组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括:具有独立承担民事责任的能力;具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;有履行合同所必需的设备和专业技术能力;有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录:符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，原承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 企业名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 二〇 年 月 日 |  |  |

附件5：材料真实性及购销廉洁声明

承诺书

威海市立医院：

针对贵院此次采购，我公司郑重承诺：所提供资料真实有效，无任何虚假成分。如有虚假，由此产生的一切后果由本公司承担。

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药销售行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，我公司郑重承诺并遵守：

一、我方按照《民法典》及本承诺购销医用耗材、试剂。

二、我方不以回扣、宴请等方式影响医院工作人员采购或使用产品的选择权，不在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿等费用。

三、我方指定销售代表承诺在工作时间到医院指定地点联系商谈，不到住院部、门诊部、医技科室等推销产品，不借故与工作人员访谈并提供任何好处费等。

四、我方如违反本承诺，一经发现，医院有权终止购销合同，并向有关行政部门报告。如我方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照相关规定处理。

五、本承诺作为产品购销协议的一部分，具有相同法律效力。

公司（签章）

年  月  日

附件6：评分表

| 序号 | 评审项目及标准分 |  | 评 分 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报 价 40分 |  | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40。 |
| 2 | 质 量 和 服 务 | 技术质量方面 40分 | 投标人选用的产品不能实质性响应招标文件技术要求的投标无效。能实质性响应招标文件要求的，由评委根据产品整体性能、材质、技术参数符合度、成本等内容进行打分。全部符合满分40分，每有一项缺陷或未表述扣1分，扣完为止。 |
| 3 |  | 售后服务承诺 16分 | 由评委审核各投标人的投标文件后根据投标人售后及服务，维护成本及应急处理能力进行打分，完全符合要求，得满分16分，每有一处不足或缺陷，扣1分，扣完为止。 |
| 5 |  | 业绩4分 | 自2023年1月1日至今（以合同签订时间或发票显示时间为准），每提供一份与所报产品同品牌型号供货业绩的，得2分；本项最高得4分。 注，采购文件中需提供完整的合同复印件或者完整的供货发票复印件，否则不得分。 |
| 得分： |  |  |  |